ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Российский государственный концерн по производству электрической
и тепловой энергии на атомных станциях»
(КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»)
ПРИКАЗ

24.12.2004                                                      г. Москва                                                           № 1154
О введении в действие 

«Методики оценки...» 

РД ЭО 0585-2004

В целях определения состава, содержания и последовательности проведения работ по продлению срока службы автоматических пожарных извещателей и приборов приемно-контрольных пожарных
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 01.01.2005 РД ЭО 0585-2004 «Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса пожарных извещателей и приемно-контрольных приборов систем пожарной сигнализации АЭС» (приложение).
2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата и филиалов концерна «Росэнергоатом» - атомных станций принять РД ЭО 0585-2004 «Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса пожарных извещателей и приемно-контрольных приборов систем пожарной сигнализации АЭС» к руководству и исполнению.
3. Производственно-техническому департаменту (В.И. Андреев) внести в установленном порядке РД ЭО 0585-2004 в «Указатель основных действующих нормативных документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АЭС».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Технического директора - директора по научно-технической поддержке Н.Н. Давиденко.
Генеральный директор                                                                     [image: image1.png]Iy



 О.М. Сараев
[image: image2.png]Yreepxaio

Texynuccknil nnperrop

Konyepna « )OCZ)IIC])I‘OQTOM))
oo 11.M. Copoxkiu

'U)’/ / 2004r,




МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО 

РЕСУРСА ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ И ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ АЭС

РД ЭО 0585-2004

Лист визирования

[image: image3.png]L

N.Ou
Axanem

I POTHBOIIOXapHOH

avdajlbHUKa

MUY I'OC /nap{"r BEHHOHI

CyXObi

M. Bepaunux
& g\%s{ /0 pd 2004r.

paBpa60T‘II/IKOB U MpOU3BOJHUTENCIH
[0’KapHO-TEXHUYECKOH IIPOAYKLIMH

[lepsbiii 3amecTuTEND

KoHuepugkPocgHeproatom»

4

A.A. Konuesoit
2004r.

fe

« i

3aMecTuTE b
Texuuueckoro Juipekropa
xonuepna «Poconeproarom»

U CHelMalibHOW TEXHUKH
VN

-

— = "B.H. I'eprens

e
«ZNn lo 2004r.

e
T{%ﬂ/}lasnneﬂxo
2004r.

PykxoBoaurens Jienapramenra
Hay4YHO-TEXHU4ECKOH MoANepHKH
KoHuepHa «Pocaneproarom»
~
== C.A. HempbiToB
< ‘

« »

2004r.

Hupekrop
Texunonoruueckoro ¢punuana

KOHUepHA «PoeSHeproatom»

. =7 5A10. lluxaues

.

« /S» /1 2004r.

3amecTaTenn
TIIaBHOTO HHX¢Hepa T

KoHuepHa «Pofaneproatom»
Nk





ПРЕДИСЛОВИЕ
1. РАЗРАБОТАН Технологическим филиалом концерна «Росэнергоатом» (Никифоров В.В., Мацидон В.И.), Академией государственной противопожарной службы (Верзилин М.М., Фомин В.И., Бабуров В.П.), Ассоциацией разработчиков и производителей пожарно-технической продукции и специальной техники (Гергель В.И.)
2. ВНЕСЕН Технологическим филиалом концерна «Росэнергоатом».
3. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом концерна «Росэнергоатом» от 24.12.2004 № 1154
4.ОБЯЗАТЕЛЕН для филиалов концерна «Росэнергоатом» - действующих АЭС, обеспечивающих предприятий, входящих в концерн "Росэнергоатом", а также специализированных организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) по управлению ресурсными характеристиками элементов автоматической пожарной сигнализации АЭС.
5. СОГЛАСОВАН Управлением Государственного пожарного надзора МЧС России письмом от 23.11.2004 г.№ 19/2/3001.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.

АПИ - автоматический пожарный извещатель - пожарный извещатель, реагирующий на факторы, сопутствующие пожару (по ГОСТ 12.2.047).
Дифференциальный тепловой пожарный извещатель - пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превышении скорости нарастания температуры окружающей среды выше установленного порогового значения (по НПБ 85-00).
Комбинированный пожарный извещатель - пожарный извещатель, реагирующий на два или более фактора пожара.
НПБ - нормы пожарной безопасности.
ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный - устройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, обеспечения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска прибора пожарного управления (по НПБ 88-01).
ППБ - правила пожарной безопасности.
Соединительные линии - провода и кабели, обеспечивающие соединение между компонентами системы пожарной сигнализации.
Система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста (по НПБ 88-01).
СИ - средства измерений.
ТОиР - техническое обслуживание и ремонт.

УПС - установки пожарной сигнализации - совокупность технических средств для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и/или выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и технические устройства (по НПБ 88-01).
УПТ - установка пожаротушения - совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества (по НПБ 88-01).
ШПС - шлейфы пожарной сигнализации - соединительные линии, прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной коробки или приемно-контрольного прибора (по НПБ 88-01).
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий документ "Методика оценки технического состояния и остаточного ресурса пожарных извещателей и приемно-контрольных приборов систем пожарной сигнализации АЭС" (далее - "Методика...") устанавливает состав, содержание и последовательность проведения работ по продлению срока службы на АЭС приборов приемно-контрольных пожарных (далее - ППКП) и автоматических пожарных извещателей (далее АПИ) и распространяется на пульты пожарной сигнализации ППС-1 (далее ППС), комбинированные пожарные извещатели ДИП-1 (далее ДИП), дифференциальные тепловые пожарные извещатели ДПС-038 с ПИО-017 (далее ДПС).
1.2. «Методика...» определяет объем проведения работ, критерии оценки их результатов и требования к оформлению документов по результатам работ.
1.3. При проведении работ по определению возможности продления срока службы наряду с ППС, ДИП и ДПС проверяются также шлейфы пожарной сигнализации (далее ШПС) и выпрямительные блоки типа КВ-24М, а также ППС, ДИП и ДПС, предназначенные для оперативного ремонта (замены).
1.4. Требования "Методики..." являются обязательными при проведении работ по продлению срока службы ППС, ДИП и ДПС систем пожарной сигнализации АЭС.
1.5. Основание для разработки "Методики...":
- решение коллегии Госатомнадзора России от 26.11.02 г. № 10/1 "О состоянии пожарной безопасности АЭС в 2001 году и за 6 месяцев 2002 года и о взаимодействии Госатомнадзора России и ГУГПС МЧС России»;
- предложения Госатомнадзора России, изложенные письмом от 07.02.03 г. № 2-06/92;
- указание концерна "Росэнергоатом" № 103ук от 04.06.03 г. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. "Методика..." разработана в соответствии с требованиями РД ЭО 0141-99 «Типовые технические требования к методикам оценки технического состояния и остаточного ресурса элементов энергоблоков АС».
2.2. В «Методике...» применены термины, соответствующие государственным стандартам, перечисленные в табл. 1 пункта 1.4 РД ЭО 0281-01 «Положения по управлению ресурсными характеристиками элементов энергоблоков АС».
2.3. Управление ресурсными характеристиками элементов системы пожарной сигнализации, отнесенных ко 2, 3, 4 классу безопасности по ОПБ 88/97, осуществляется в соответствии с требованиями «Положения по управлению ресурсными характеристиками элементов энергоблоков АС», РД ЭО 0281-01.
2.4. Организация работ.
2.4.1. Обследование технического состояния ППС, ДИП и ДПС включает следующие этапы:
- проверку комплектности и ведения технической документации;
- проверку соблюдения условий эксплуатации;
- проверку объема и содержания работ по техническому обслуживанию и технологическому ремонту;
- проведение испытаний;
- проверку комплектности и состояния ЗИП;
- сравнение фактической и предельной наработки на отказ;
- оформление документов по продлению срока службы.
2.4.2. «Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе...» и «Решение о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации...» ППС, ДИП и ДПС должны быть согласованы с территориальным органом государственного пожарного надзора.
2.4.3. Для организации работ по обследованию технического состояния оборудования приказом директора или указанием главного инженера АЭС назначается комиссия и определяются лица, ответственные за выполнение работ.
2.5. Работы по "Методике..." выполняются собственными подразделениями АЭС или специализированными подрядными организациями. При этом необходимо обязательное наличие лицензии Ростехнадзора на выполнение работ по испытаниям систем (элементов), важных для безопасности, зарегистрированной в органах Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также лицензии МЧС России на производство работ по монтажу и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Персонал, выполняющий работы, должен в установленном порядке пройти первоначальную подготовку и при необходимости обучение по повышению квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) по специальности монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной автоматики.

3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПЕРЕСМОТР

3.1. "Методика..." является действующим документом, вводится в действие приказом по концерну "Росэнергоатом" и включается в «Указатель основных действующих документов, регламентирующих обеспечение безопасной эксплуатации энергоблоков АС».
3.2. Срок действия «Методики....» до 31.12.2010 г. Срок установлен на период поэтапной замены элементов систем пожарной сигнализации АЭС, эксплуатирующихся сверх установленного срока службы, согласно «Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности действующих АЭС концерна «Росэнергоатом» в соответствии с требованиями НПБ-113-03 «Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования»», утвержденного 21.04.2004 г. Техническим директором концерна "Росэнергоатом" Н.М. Сорокиным и согласованного ГУГПС МЧС России 29.04.2004 г. и Госатомнадзором России 19.04.2004 г. 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по "Методике..." проводятся на полностью выведенном в ремонт обследуемом оборудовании в соответствии с требованиями п. 8.2.3 ППБ АС-95 «Правила пожарной безопасности при эксплуатации атомных станций».
4.2. Работы по "Методике..." не являются ядерно- и радиационно-опасными. Особые условия при выполнении работ не требуются.
4.3. Работы по пунктам 5.6-5.9.7, 6.5.7-6.5.11 и 7.5.6-7.5.10 должны проводиться с оформлением наряда-допуска по "Межотраслевым правилам по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок" ПОТ РМ-016-2001, РД-153-34.0-03.150-00. Ответственным за безопасное выполнение испытаний является руководитель работ по наряду.
4.4. Руководитель работ должен провести персоналу инструктаж по вопросам охраны труда и техники безопасности.
4.5. Персонал, участвующий в работах предусмотренных "Методикой...", должен:
- быть ознакомлен с "Методикой...", технической документацией на испытуемые элементы пожарной сигнализации, а также эксплуатационной документацией на испытательное оборудование и средства измерения;
- соблюдать требования «Основных правил обеспечения эксплуатации атомных станций" РД ЭО 0348-02, действующих в атомной энергетике правил, инструкций и норм по безопасности и охране труда;
- соблюдать "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок";
- иметь группу по электробезопасности не ниже третьей. 

4.6. Монтаж/демонтаж электрической схемы для проведения испытаний, замену/установку/снятие отдельных компонентов оборудования производить не ранее чем через 5 минут после отсоединения его от питающей сети, если иное не оговорено в методике проведения испытаний.
4.7. Работы по определению метрологических характеристик средств измерений (далее СИ) должны проводить специалисты службы Главного метролога или лица, имеющие право на выполнение указанных работ.
5. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА

ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ППС-1

5.1. Проверить сохранность и комплектность заводской и достаточность эксплуатационной технической документации:
- Заводской паспорт (ДВ2.407.024 ПС). Пульт пожарной сигнализации;
- Паспорт (ЗП 3.215.002.ПС). Выпрямительный блок КВ-24; 

- График технического обслуживания и ремонта;
- Журнал регистрации ремонта; 

- Журнал дефектов оборудования ЭЦ.

5.2. Проверить порядок учета и хранения технической документации.

5.3. Проверить соблюдение условий эксплуатации ППКП на соответствие требованиям, приведенным в ДВ2.407.024 ПС, в частности температуры окружающей среды от -30( до +50( С.
5.4. Проверить объем и содержание работ по техническому обслуживанию и технологическому ремонту:
5.4.1. Проверить наличие графика ТОиР.
5.4.2. Проверить соблюдение графика технического обслуживания:
- систематичность и своевременность регистрации сведений о техническом обслуживании в журналах;
- соответствие состава и содержания работ по техническому обслуживанию требованиям эксплуатационной документации.
5.4.3. Проверить соблюдение регистрации ремонтных работ и оформление результатов испытаний, проводимых после ремонта, по журналам регистрации ремонта.
5.4.4. Проверить наличие и соблюдение графика поверок.
5.5. Провести испытания по оценке технического состояния и остаточного ресурса.
5.5.1. Объем проведения испытаний (перечень параметров и технических характеристик аппаратуры, которые необходимо проверить при выполнении процедуры продления срока эксплуатации) определен в соответствии с ДВ2.407.024 ПС, с учетом опыта эксплуатации и технико-экономических возможностей проведения работ на АЭС.
5.5.2. Объем и последовательность проведения испытаний аппаратуры приведены в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование операций испытания (проверки)
	Методика проведения испытаний

	
	Номер пункта "Методики..."

	1. Внешний осмотр
	5.6-5.7

	2. Измерение сопротивления изоляции
	5.8

	3. Изменение параметров
	5.9

	4. Проверка работоспособности ППКП
	5.9.2.-5.9.7.


5.5.3.Условия проведения испытаний:
- температура окружающего воздуха +20 ± 5 град;
- относительная влажность воздуха при Т плюс 20 не более 98%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
5.5.4. СИ, используемые для контроля условий проведения испытаний:
- термометр типа ТЛ-2, диапазон измерений от минус 50 до плюс 100°С, цена деления шкалы 1 град., пределы доп. основной погрешности ±1( С;
- психрометр МВ-4М, диапазон измерений от 10% до 100 %, пределы допускаемой основной погрешности ±3%;
- барометр - анероид метеорологический БАММ-1, диапазон измерений от 80 до 107 кПа, пределы допускаемой основной погрешности ±0,2 кПа.
5.5.5. СИ и нестандартное оборудование, используемое при проведении испытаний:
- мегаомметр М4100/3 класс точности 1,0, испытательное напряжение 500 В; 

- прибор комбинированный Ц4352, класс точности 1,5;

- вольтметр ВК7-9, класс точности 1,5.
5.5.6. СИ должны иметь действующие документы о поверке (калибровке) в установленном порядке.
Допускается использование других СИ и оборудования, аналогичных по своим техническим и другим характеристикам.
5.6. При проведении внешнего осмотра ППКП, АПИ, ШПС и выпрямительных блоков КВ-24М проверить:

- соответствие комплектности;
- правильность маркировки;
- отсутствие внешних дефектов и др.
5.7. Результат проведения внешнего осмотра записать в «Протокол испытаний...» в виде «соответствует паспорту», или при наличии несоответствий записать, в чем заключается несоответствие.
5.8. Выполнить измерение сопротивления изоляции.
5.8.1. Проводить мегаомметром типа М4100/3 между проводами шлейфа-луча.
5.8.2. Сопротивление должно быть не менее 0,05 МОм. Результаты занести в протокол в виде таблицы.
5.9. Выполнить техническое обслуживание ППС согласно регламента эксплуатации с измерением следующих параметров:
- напряжения сигнальной линии (6±0,5 В);
- R из сигнальной линии (не менее 0,5 МОм);
- R сигнальной линии (не более 500 Ом);
- R оконечного резистора (не более 1,5 кОм);
- Суммарное R шлейфа ПС (не более 2,0 Ком);
- ток в луче 3±0,15 МА;
- напряжение на контрольных гнездах Гн-Гн10 (6±0,5 В);

- напряжение резервного источника питания (блок КВ-24М) 24±2,4 В.
5.9.1. Установить испытываемый ППС на лабораторный стенд, подключить сигнальную линию, подать питание на пульт (при этом должна загореться лампа =питание основное=).
5.9.2. Поочередно на всех 10 селекторных ячейках подключенных через удлинительный разъем, прибором ВК7-9 при номинальном напряжении пульта, измерить параметры электрических режимов каждой селекторной ячейки согласно таблицы 2 паспорта ППС-1 ДВ2.407.024 ПС.
5.9.3. Прибором ВК7-9, С1-18 произвести измерения электрических режимов блока питания и контроля согласно таблицы 3 паспорта ППС-1 ДВ2.407.024.ПС.
5.9.4. Проверить работу пульта, нажимая последовательно кнопки узла проверки, убедиться в наличии соответствующих сигналов на световом табло.
5.9.5. Проверить наличие сигналов при срабатывании от одного и двух извещателей, включенных в каждый шлейф-луч.
5.9.6. Проверить работоспособность пульта при переходе на питание от резервного источника. Для этого произвести проверку в соответствии с п.п. 8.3. и 8.4 паспорта ППС-1 ДВ2.407.024.ПС. При этом должна гореть лампа =Резервное=.
5.9.7. Проверить пуск средств пожаротушения в ручном режиме. Для этого испытания перевести тумблер соответствующего луча в положение «Ручное» и нажать кнопку пуск. При этом на световом табло должна загореться сигнальная лампа «Тревога» и включается звуковая сигнализация (звонок).
5.9.8. Результаты проверок, проведенных в соответствии с п.п. 5.6-5.9 «Методики...» должны быть занесены в Протокол испытаний (см. Приложение 1, таблицы 1, 2, 3).
5.10. Определение основной погрешности измерений проводить при проверке согласно «Графика проверок оборудования на АЭС» в соответствии с методиками, принятыми на АЭС.
5.11. Все несоответствия требованиям 5.6-5.9 «Методики...», выявленные в процессе испытаний, должны быть отражены в «Акте обследования технического состояния ППС».
5.12. Проверить наличие, комплектность, порядок учета, пополнения и условия хранения ЗИП в соответствии с требованиями ДВ2.407.024 ПС.
5.13. Определить наработку на отказ за последние 5 лет эксплуатации:

5.13.1. Пультов ППС-1 по формуле:

Тнар.отк. = (Nд ( Т)/Nотк
где Nд - количество эксплуатируемых пультов, например за период 1999-2004 г.г.;
Nотк - количество прямых и скрытых отказов ППС-1 при эксплуатации, например за период 1999-2004 г.г.;
Т - время работы за 1 год (час).
Определить прогнозируемую наработку на отказ на последующие 5 лет эксплуатации пультов ППС-1
Тнар.отк. = (Nд.пр ( Т)/Nпр.отк
где Nд.пр - прогнозируемое количество эксплуатируемых пультов, например на период 2005-2010 г.г.;
Nпр.отк. - прогнозируемое количество прямых и скрытых отказов;

Т - время работы за 1 год (час).
Предельная наработка на отказ ППС-1 в соответствии с заводским паспортом ДВ2.407.024 ПС составляет 1,31(104 часа.
5.13.2. Выпрямителей КВ-24М по формуле:
Тнар.отк. = (Nд ( Т)/Nотк
где Nд - количество эксплуатируемых выпрямителей например за период 1999-2004 г.г.;
Nотк - количество прямых и скрытых отказов КВ-24М при эксплуатации например за период 1999-2004 г.г.;
Т - время работы за 1 год (час).
Определить прогнозируемую наработку на отказ на последующие 5 лет эксплуатации пультов КВ-2М4:
Тнар.отк. = (Nд.пр ( Т)/Nпр.отк
где Nд.пр - прогнозируемое количество эксплуатируемых выпрямителей например на период 2005-2010 г.г.;
Nпр.отк - прогнозируемое количество прямых и скрытых отказов; 
Т - время работы за 1 год (час).
Предельная наработка на отказ КВ-24 в соответствии с заводским паспортом ЗП 3.215.002 ПС составляет 1,75(104 часа.
5.14. Результаты работ по обследованию технического состояния пульта ППС-1 считаются успешными, а срок службы ППС может быть продлен, если выполняются все требования п.п. 5.1-5.13 данной «Методики...»:
- условия эксплуатации ППС соответствуют требуемым, указанным в п. 5.3 «Методики...»;
- техническое обслуживание, ремонт и поверка проводились в соответствии с графиками и технической документацией;
- параметры проверок по п. 5.8-5.9, занесенные в протокол испытаний, соответствуют требуемым по ДВ2.407.024 ПС.
5.15. По результатам работ, выполненных по п.п. 5.1-5.13 "Методики...", должен быть оформлен "Акт обследования технического состояния ППС" с подробным указанием проведенного объема работ и полученных результатов со ссылками на протоколы проверок (испытаний). Протоколы предоставляются при необходимости по требованию Регулирующего органа или Экспертной организации.
5.16. "Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе ППС" (Приложение 4) должно готовиться на основании данных, зафиксированных в "Акте обследования технического состояния ППС", и должно содержать:
- обобщение результатов проведенных работ;
- анализ технического состояния;
- сравнение фактической и предельной наработки на отказ ППС-1 и КВ-24;
- сведения об обнаруженных отклонениях и недостатках;
- предложения и рекомендации по улучшению эксплуатации;
- заключение о возможности продления срока службы;
- предложения по продлению срока службы.
5.17. «Акт обследования технического состояния ППС» и «Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе ППС» должны составляться раздельно по УПС и УПС являющихся элементом УПТ с включением в них приемно-контрольных приборов пожарных ППС-1, эксплуатирующихся на конкретном энергоблоке.
5.18. В "Решении о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации ППС" (Приложение 5) должны быть установлены:
- возможность продления срока службы;
- срок продления;
- условия (мероприятия), соблюдение которых необходимо для продления срока службы.
6. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДИП-1

6.1. Проверить сохранность и комплектность заводской и достаточность эксплуатационной технической документации:
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации на извещатель пожарный комбинированный ДИП-1 (Дв2.402.006. ТО);
- Заводской паспорт пультов пожарной сигнализации ППС (ДВ2.407.024 ПС);
- График технического обслуживания и ремонта;
- Журнал регистрации ремонта;
- Журнал дефектов оборудования ЭЦ.
6.2. Проверить порядок учета и хранения технической документации.
6.3. Проверить соответствие условий эксплуатации ДИП требованиям, приведенным в ДВ2.402.006.ТО, в частности температуры окружающей среды от -30° до +50°С.
6.4. Проверить объем и содержание работ по техническому обслуживанию и технологическому ремонту:
- проверить наличие и соблюдение графиков ТО и Р;
- проверить систематичность и своевременность регистрации сведений о техническом обслуживании в журналах, формулярах, паспортах и т.п.;
- проверить соответствие объема и содержания работ по техническому обслуживанию требованиям эксплуатационной документации.
6.4.1. Поверить соблюдение регистрации ремонтных работ и оформление результатов испытаний, проводимых после ремонта, по журналам регистрации ремонта.
6.5. Провести испытания по оценке технического состояния и остаточного ресурса.
6.5.1. Объем проведения испытаний (перечень параметров и технических характеристик аппаратуры, которые необходимо проверить при выполнении процедуры продления срока эксплуатации) определен в соответствии с ДВ2.407.024ПС и ДВ2.402.006 ТО, с учетом опыта эксплуатации и технико-экономических возможностей проведения работ на АЭС.
6.5.2. Объем и последовательность проведения испытаний аппаратуры приведены в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование операций испытания (проверки)
	Методика проведения испытаний

	
	Номер пункта "Методики"

	1. Внешний осмотр
	6.5.7-6.5.8

	2. Замер параметров пожарных извещателей ДИП
	6.5.9.


6.5.3.Условия проведения испытаний:
- температура окружающего воздуха 20 ± 5( С;
- относительная влажность воздуха при Т плюс 20( С не более 98%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
6.5.4. СИ, используемые для контроля условий проведения испытаний:
- термометр типа ТЛ-2, диапазон измерений от минус 50 до плюс 70, цена деления шкалы 1(С, пределы допускаемой основной погрешности ±3( С;
- психрометр МВ-4М, диапазон измерений от 10% до 100 %, пределы допускаемой основной погрешности ±3%;
- барометр-анероид метеорологический БАММ-1, диапазон измерений от 80 до 107 кПа, пределы допускаемой основной погрешности ±0,2 кПа.
6.5.5. СИ и нестандартное оборудование, используемое при проведении испытаний:
- мегаомметр М4100/3 класс точности 1,0, испытательное напряжение 500 В;
- прибор комбинированный Ц4352, класс точности 1,5;

- вольтметр ВК7-9, класс точности 1,0.
Проверку срабатывания ДИП-1 от повышения температуры рекомендуется проводить с использованием лампы накаливания 100 Вт.
Примечание:
Пожарные извещатели выпускаемые промышленностью в настоящее время подвергаются следующим видам испытаний: приемо-сдаточные, сертификационные, периодические и типовые. Объём и методы испытаний изложены: в НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования, методы испытаний»; НПБ 65-97 «Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требования, методы испытаний»; НПБ 85-00 «Извещатели тепловые. Технические требования пожарной безопасности, методы испытаний.»
Для снятия технических характеристик извещателей используются стенды: «Теплодымовой канал» (Приложение 1 НПБ 58-97); «Испытательная камера» (Приложение 1 НПБ 65-97); «Тепловая камера для измерения времени и температуры срабатывания извещателя» (Приложение НПБ 85-00). Указанные стенды промышленно не выпускаются, изготавливаются по заказу во ВНИИПО МЧС России, или предприятиями производителями пожарных извещателей, цена стендов доходит до 500000 рублей.
Пожарные извещатели, выпущенные до введения обязательной сертификации в области пожарной безопасности, подвергались только приемо-сдаточным испытаниям на заводах изготовителях, а во время эксплуатации проверялась их работоспособность.
Для проверки тепловых пожарных извещателей максимального действия (температура срабатывания до 72 °С) непосредственно к извещателю подносили лампу накаливания мощностью 100 Вт, вставленную в конус из плотной бумаги, извещатель должен сработать и выдать на приемно-контрольный прибор сигнал о пожаре.

6.5.6. СИ должны иметь действующие документы о поверке (калибровке), оформленные в установленном порядке.
Допускается использование других СИ и оборудования, аналогичных по своим техническим и другим характеристикам.
6.5.7. При проведении внешнего осмотра проверить:

- соответствие комплектности;

- правильность маркировки;

- отсутствие внешних дефектов и др.
6.5.8. Результат проведения внешнего осмотра записать в "Протокол испытаний..." в виде «соответствует паспорту», или при наличии несоответствий записать, в чем заключается несоответствие.
6.5.9. Замер параметров извещателей. Производить согласно Дв2.402.006. ТО. Данные замеров заносим в протокол, таблица 1, приложение 2.
6.5.10. Определение основной погрешности измерений проводить при проверке согласно "Графика проверок оборудования на АЭС", в соответствии с методиками, принятыми на АЭС.
6.5.11. Все несоответствия требованиям 6.5.7-6.5.9 "Методики...", выявленные в процессе испытаний, должны быть отражены в "Акте обследования технического состояния извещателей ДИП".
6.6. Проверить наличие, комплектность, порядок учета, пополнения и условия хранения ЗИП в соответствии с требованиями ДВ2.402.006. ТО.
6.7. Определить наработку на отказ за последние 5 лет эксплуатации пожарных извещателей ДИП-1 по формуле:
Тнар.отк. = (Nд ( Т)/Nотк
где Nд - количество эксплуатируемых пожарных извещателей ДИП-1, например за период 1999-2004 г.г.;
Nотк - количество прямых и скрытых отказов пожарных извещателей ДИП-1 при эксплуатации, например за период 1999-2004 г.г.;
Т - время работы ДИП-1 за 1 год (час).
Определить прогнозируемую наработку на отказ на последующие 5 лет эксплуатации пожарных извещателей ДИП-1 

Тнар.отк. = (Nд.пр ( Т)/Nпр.отк
где Nд.пр - прогнозируемое количество эксплуатируемых извещателей, например за период 1999-2004 г.г.;
Nпр.отк - прогнозируемое количество прямых и скрытых отказов; 
Т - время работы за 1 год (час).
Предельная наработка на отказ ДИП-1 в соответствии с ДВ 2.402.006 ТО составляет 1,31(104 часа.
6.8. Результаты работ по обследованию технического состояния извещателей ДИП-1 считаются успешными, а срок эксплуатации допускает продление, если выполняются требования п.п. 6.1-6.7 данной "Методики...".
6.9. По результатам работ, выполненных по разделам 6.1-6.7 "Методики...", должен быть оформлен "Акт обследования технического состояния извещателей ДИП-1" с подробным указанием проведенного объема работ и полученных результатов со ссылками на протоколы проверок (испытаний). Протоколы предоставляются при необходимости по требованию Регулирующего органа или Экспертной организации.
6.10. "Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе ДИП-1" (Приложение 4) должно готовиться на основании данных, зафиксированных в "Акте обследования технического состояния ДИП", и должно содержать:
- обобщение результатов проведенных работ;
- анализ технического состояния;
- сравнение фактической и предельной наработки на отказ ДИП-1;
- сведения об обнаруженных отклонениях и недостатках;
- предложения и рекомендации по улучшению эксплуатации;
- заключение о возможности продления срока службы;
- предложения по продлению срока службы.
6.11. «Акт обследования технического состояния ДИП-1» и «Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе ДИП-1» должны составляться раздельно по УПС и УПС являющихся элементом УПТ с включением в них ДИП-1 эксплуатирующихся на конкретном энергоблоке.
6.12. В "Решении о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации ДИП" (Приложение 5) должны быть установлены:
- возможность продления срока службы;
- срок продления;
- условия (мероприятия), соблюдение которых необходимо для продления срока службы.
7. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ДПС-038 с ПИО-017

7.1. Проверить сохранность и комплектность заводской и достаточность эксплуатационной технической документации:
- Техническое описание и инструкция по эксплуатации на извещатель ДПС-038 с промежуточным исполнительным органом ПИО-017 (0.005.119 ТО);
- Заводской паспорт (Дв2.407.024 ПС). Пульт пожарной сигнализации;

- График технического обслуживания и ремонта;

- Журнал регистрации ремонта;

- Журнал дефектов оборудования ЭЦ.
7.2. Проверить порядок учета и хранения технической документации.

7.3. Проверить соблюдение условий эксплуатации ДПС и ПИО-017 на соответствие требованиям, приведенным в 0.005.119 ТО, в частности температуры окружающей среды от -5( до +50( С.
7.4. Проверить объем и содержание работ по техническому обслуживанию и технологическому ремонту:
- проверить наличие графика технического обслуживания и ремонта;

- проверить систематичность и своевременность регистрации сведений о техническом обслуживании в журналах, формулярах;
- проверить соответствие объема и содержания работ по техническому обслуживанию требованиям эксплуатационной документации.
7.4.1. Проверить соблюдение регистрации ремонтных работ и оформление результатов испытаний, проводимых после ремонта, по журналам регистрации ремонта.
7.5. Провести испытания по оценке технического состояния и остаточного ресурса.
7.5.1. Объем проведения испытаний (перечень параметров и технических характеристик аппаратуры, которые необходимо проверить при выполнении процедуры продления срока эксплуатации) определен, с учетом опыта эксплуатации и технико-экономических возможностей проведения работ на АЭС.
7.5.2. Объем и последовательность проведения испытаний аппаратуры приведены в таблице 3.

Таблица 3

	Наименование операций испытания (проверки)
	Методика проведения испытаний

	
	Номер пункта «Методики...»

	1. Внешний осмотр
	7.5.6-7.5.7

	2. Определение сопротивления изоляции
	7.5.8

	3. Замер параметров шлейфов пожарной сигнализации
	7.5.9

	4. Замер параметров извещателей ДПС
	7.5.10


7.5.3. Условия проведения испытаний:
- температура окружающего воздуха +5( - +50( C по 0.005.119 ТО;
- относительная влажность воздуха при Т +20( С не более 98%;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
7.5.4. СИ, используемые для контроля условий проведения испытаний:
- термометр типа ТЛ-2, диапазон измерений от минус 50 до плюс 70° C, цена деления шкалы 1 град., пределы доп. основной погрешности ±1°;
- психрометр МВ-4М, диапазон измерений от 10% до 100 %, пределы допускаемой основной погрешности ±3%;
- барометр-анероид метеорологический БАММ-1, диапазон измерений от 80 до 107 кПа, пределы допускаемой основной погрешности ±0,2 кПа.
СИ и нестандартное оборудование, используемое при проведении испытаний:
- мегаомметр М4100/3 класс точности 1,0, испытательное напряжение 500 В;
- прибор комбинированный Ц4352, класс точности 1,5;
- вольтметр ВК7-9, класс точности 1,0.
Проверку срабатывания ДПС-038 от повышения температуры рекомендуется проводить с использованием потенциометра и твердой углекислоты СО2. 

Примечание:
Пожарные извещатели выпускаемые промышленностью в настоящее время подвергаются следующим видам испытаний: приемо-сдаточные, сертификационные, периодические и типовые. Объем и методы испытаний изложены: в НПБ 58-97 «Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические требования, методы испытаний»; НПБ 65-97 «Извещатели пожарные оптико-электронные. Общие технические требования, методы испытаний»; НПБ 85-00 «Извещатели тепловые. Технические требования пожарной безопасности методы испытаний.»
Для снятия технических характеристик извещателей используются стенды: «Теплодымовой канал» (Приложение 1 НПБ 58-97); «Испытательная камера» (Приложение 1 НПБ 65-97); «Тепловая камера для измерения времени и температуры срабатывания извещателя» (Приложение НПБ 85-00). Указанные стенды промышленно не выпускаются, изготавливаются по заказу во ВНИИПО МЧС России, или предприятиями производителями пожарных извещателей, цена стендов доходит до 500000 рублей.
Пожарные извещатели, выпущенные до введения обязательной сертификации в области пожарной безопасности, подвергались только приемо-сдаточным испытаниям на заводах изготовителях, а во время эксплуатации проверялась их работоспособность.
Для проверки тепловых пожарных извещателей дифференциального действия, непосредственно к извещателю подносили в бумажном конусе «сухой лед», твердую углекислоту СО2, потенциометр, подключенный параллельно поляризованному реле ПИО 017, должен показать при этом отрицательное значение термоэдс.

7.5.5. СИ должны иметь действующие документы о поверке (калибровке) в установленном порядке.
Допускается использование других СИ и оборудования, аналогичных по своим техническим и другим характеристикам.
7.5.6. При проведении внешнего осмотра проверить:
- соответствие комплектности;
- правильность маркировки;
- отсутствие внешних дефектов и др.
7.5.7. Результат проведения внешнего осмотра записать в "Протокол проведения испытаний..." в виде «соответствует паспорту», или при наличии несоответствий записать, в чем заключается несоответствие.
7.5.8. Замер электрического сопротивления изоляции шлейфов пожарной сигнализации проводить мегаомметром типа М4100/3. Сопротивление должно быть не менее 20 МОм. Результаты занести в протокол в таблицу 1, приложение 3.
7.5.9. Результаты замера параметров шлейфов пожарной сигнализации заносим в Протокол таблица 1, приложение 3.
7.5.10. Результаты замера параметров пожарных извещателей, заносим в Протокол таблица 2, приложение 3.
7.5.11. Определение основной погрешности измерений проводить при проверке согласно "Графика проверок оборудования на АЭС" в соответствии с методиками, принятыми на АЭС.
7.5.12. Все несоответствия требованиям пунктов 7.5.3-7.5.12 "Методики...", выявленные в процессе испытаний, должны быть отражены в "Акте проверки технического состояния аппаратуры".
7.6. Проверить наличие, комплектность, порядок учета, пополнения и условия хранения ЗИП в соответствии с требованиями 0.005.119 ТО.
7.7. Определить наработку на отказ за последние 5 лет эксплуатации пожарных извещателей ДПС-038 по формуле:
Тнар.отк. = (Nд ( Т)/Nотк
где:
Nд - количество эксплуатируемых пожарных извещателей ДПС-038 и ПИО-017, например за период 1999-2004 г.г.;
Nотк - количество прямых и скрытых отказов пожарных извещателей ДПС-038 и ПИО-017 при эксплуатации, например за период 1999-2004 г.г.;
Т - время работы ДПС-038 за 1 год (час).
Определить прогнозируемую наработку на отказ на последующие 5 лет эксплуатации пожарных извещателей ДПС-038
Тнар.отк. = (Nд.пр ( Т)/Nпр.отк
где:
Nд.пр - прогнозируемое количество эксплуатируемых извещателей ДПС-038, например на период 2005-2010 г.г.;
Nпp.отк - прогнозируемое количество прямых и скрытых отказов;
Т - время работы за 1 год (час).
Предельную наработку на отказ ДПС-038 с ПИО-017 рекомендуется устанавливать 1,31(104 часа (по причине отсутствия данных в документах предприятия изготовителя).
7.8. Результаты работ по обследованию технического состояния извещателей ДПС-038 с промежуточными исполнительными органами ПИО-017 считаются успешными, а срок эксплуатации ДПС допускает продление, если выполняются требования п.п. 7.1-7.7 данной Методики:
- условия эксплуатации ДПС соответствуют значениям, указанным в эксплуатационной документации;
- техническое обслуживание, ремонт и поверка проводились в соответствии с графиками и технической документацией.
- параметры проверок по пунктам 7.5.6-7.5.10 "Методики...", занесенные в Протокол табл. 1 и 2 соответствуют требуемым по ДВ2.407.024 ПС и 0.005.119 ТО.
7.9. По результатам работ, выполненных по разделу 7 "Методики...", должен быть оформлен "Акт обследования технического состояния ДПС" с подробным указанием проведенного объема работ и полученных результатов со ссылками на протоколы проверок (испытаний). Протоколы предоставляются при необходимости по требованию Регулирующего органа или Экспертной организации.
7.10. "Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе ДПС" (Приложение 4) должно готовиться на основании данных, зафиксированных в "Акте обследования технического состояния ДПС", и должно содержать:
- обобщение результатов проведенных работ;
- анализ технического состояния;
- сравнение фактической и предельной наработки на отказ ДПС;
- сведения об обнаруженных отклонениях и недостатках;
- предложения и рекомендации по улучшению эксплуатации;
- заключение о возможности продления срока эксплуатации;
- предложения по сроку продления эксплуатации.
7.11. «Акт обследования технического состояния ДПС» и «Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе ДПС» должны составляться раздельно по УПС и УПС являющихся элементом УПТ с включением в них ДПС-038 эксплуатирующихся на конкретном энергоблоке.
7.12. В "Решении о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации ДПС" (Приложение 5) должны быть установлены:

- возможность продления срока службы;

- срок продления;

- условия (мероприятия), соблюдение которых необходимо для продления срока службы
Приложение 1

ПРОТОКОЛ
испытаний технического состояния шлейфов пожарной сигнализации и приемно-контрольного прибора ППС-1

Таблица 1

	№ п/п
	R с.л.

Ом
	R изол.

Лучей

МОм
	R ок.р.

КОм
	R изол. сигн. лин.

КОм
	(R шл.

КОм
	Ток в луче,

МА
	U контр

гнезда
	Uвыпр

КВ-24М

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Таблица электрических режимов ячейки селекторной №_____ ППС-1 зав. №____

	№
п/п
	Обозначение/режим работы
	Т1
	Т2
	Т3
	Т4
	Т5
	Т6
	Т7
	Т8
	Т9
	Т10
	Т11
	Т12
	Т13

	
	
	МП

26Б
	П
307
	П
307
	П
307
	МП
26б
	МП
26б
	МП
26б
	МП
26б
	МП
26б
	МП
26б
	МП
26б
	МП
26б
	МП
26б

	
	
	Напряжение U (э-к), в

	
	Дежурный
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внимание
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тревога
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"Обр"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"К.З."
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 3

Таблица электрических режимов блока питания и контроля ППС-1 зав. №___

	№
п/п
	Обозначение/режим работы
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4
	VT5
	VT6
	VT7
	VT8
	VT9

	
	
	КТ502В
	КТ502В
	П307Б
	КТ502В
	П307Б
	П307Б
	КТ502В
	КТ502В
	КТ502В

	
	
	Напряжение U (В)

	1
	Дежурный
	(0,15
	23,3
	24
	23,3
	24
	24
	23
	20
	(0,25

	2
	Внимание
	<0,15
	23,3
	24
	23,3
	(5tн= 10но
	(0,15tн=50но
	(0,25tн=50но
	20
	(0,25

	3
	Тревога
	1,1
	(0,25
	(0,15tн=50но
	(0,25tн=50но
	(5tн= 10но
	24
	23,3
	20
	(0,25

	4
	"Обр"
	(0,15
	23,3
	24
	23,3
	(5tн= 10но
	24
	23,3
	20
	(0,25

	5
	"К.З."
	(0,15
	23,3
	24
	23,3
	(5tн= 10но
	24
	23,3
	20
	(0,25


Заключение: ____________________________________________________________________
Испытания провел: _______________________________________________________________
(предприятие, должность, Ф.И.О, подпись, дата)
Протокол проверил: ______________________________________________________________
(предприятие, должность, Ф.И.О, подпись, дата)
Приложение 2

ПРОТОКОЛ
испытаний технического состояния шлейфов пожарной сигнализации и извещателей пожарных типа ДИП-1 (система безопасности, направление лучей, зав. № извещателей)

1. Произведен осмотр состояния ДИП-1 _____________________________________________
2. Выполнено измерение параметров:

Таблица 1

Таблица замера параметров извещателей ДИП-1

	№ ДИП-1
	tсрабат. ДИП-1 от источника дыма
	Тсрабат. ДИП-1 от повышения температуры окруж. среды
	Примечание

	
	Не более 5 сек.
	Не более 90 сек.
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Заключение: ____________________________________________________________________
Испытания провел: _______________________________________________________________
(предприятие, должность, Ф.И.О, подпись, дата)
Протокол проверил: ______________________________________________________________
(предприятие, должность, Ф.И.О, подпись, дата)
Приложение 3

ПРОТОКОЛ
испытаний технического состояния шлейфов пожарной сигнализации и извещателей пожарных типа ДПС-038, промежуточных исполнительных органов ПИО-017
1. Произведен осмотр состояния ДПС-038, ПИО-017 __________________________________
2. Выполнено измерение параметров:
Таблица 1
Таблица измерений параметров

	№ ПИО-017
	R сигн. лин.
	R изол. сигн. линии
	R конеч. рез.
	R из. ПИО, МОм
	ном. на РПС-5 при U=6-36 В

	
	< 500 Ом
	> 5 МОм
	< 1,5 КОм
	20 МОм
	0,2 А

	
	
	
	
	
	


Таблица 2

Таблица измерений параметров пожарных извещателей ДПС-038

	№ ДПС-038
	R из. ДПС, МОм
	Т(срабат., град C
	Примеч.

	
	20 МОм
	30° C за 7 секунд
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Заключение: ____________________________________________________________________
Испытания провел: _______________________________________________________________
(предприятие, должность, Ф.И.О, подпись, дата)
Протокол проверил: ______________________________________________________________
(предприятие, должность, Ф.И.О, подпись, дата)
Приложение 4

	СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального
органа государственного
пожарного надзора

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"___" _____________ 200__ г.
	Утверждаю

Главный инженер АЭС

________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"___" _____________ 200__ г.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ*

___________________________________________________
(наименование Атомной станции)
о техническом состоянии и остаточном ресурсе

_____________________________________________________

(указывается ППС, или ДИП или ДПС и № энергоблока)*
_______________

* - заключение составляется раздельно по установкам пожарной сигнализации (УПС) и по установкам пожарной сигнализации (УПС) являющихся элементом установок пожаротушения.
1. Основание для выполнения работы _______________________________________________
(ссылки на соответствующий пункт плана работ или программы работ)
2. Краткие сведения об обследованных объектах ______________________________________
(наименование, индексы, количество обследованной аппаратуры,

годы ее выпуска, данные об условиях и режимах эксплуатации, данные о наработке)
3. Сведения об обнаруженных отклонениях и недостатках ______________________________
(указываются отклонения и недостатки выявленные при испытаниях,

а также зарегистрированные в журнале дефектов оборудования ЭЦ)
4. Результаты оценки технического состояния ________________________________________
(приводятся результаты оценки технического состояния оборудования)
5. Выводы ______________________________________________________________________
(о возможности/невозможности/ продления срока службы и предложения по обеспечению надежной эксплуатации аппаратуры на продлеваемый период, включая замену элементов, находящихся на грани массового достижения предельного состояния)

6. Дата очередного контроля технического состояния и остаточного ресурса ______________
7. Перечень документов, прилагаемых к заключению* _________________________________
(указывают наименования документов и количество

листов каждого документа)
____________________

* - к заключению прилагают протоколы регистрации неисправностей и отказов аппаратуры в процессе эксплуатации, а также акты обследования технического состояния, отражающие результаты исследований.
Члены комиссии:                                                                                                    _______________
должность
___________________________
подпись, инициалы, фамилия

"____" ____________ 19___ г.
Приложение 5

	СОГЛАСОВАНО

Начальник территориального
органа государственного

пожарного надзора

________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
	УТВЕРЖДАЮ
_________________

(должность, заказчик)

________________________

(подпись, инициалы, фамилия)


РЕШЕНИЕ ______________
(номер)
______________________________________________________

(наименование Атомной станции)
о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации
______________________________________________________

(указывается ППС, или ДИП или ДПС и № энергоблока)*

_________________

* - решение принимается раздельно по установкам пожарной сигнализации (УПС) и по установкам пожарной сигнализации (УПС) являющихся элементом установок пожаротушения, эксплуатирующихся на конкретном энергоблоке.

1. Основание для проведения работы и подготовки решения ____________________________
(дается ссылка на соответствующие пункты 

плана работ или программы работ)
2. Краткие сведения об оборудовании _______________________________________________
(наименование, индексы, количество обследованной аппаратуры, годы ее выпуска, данные об условиях и режимах эксплуатации, календарных сроках ее эксплуатации и планируемые сроки модернизации)
3. Характеристика и результаты работ, проведенных с целью оценки возможности продления срока службы аппаратуры ____________________________________________________________
(приводят краткую характеристику проведенных работ и их результаты, данные о наработке)
4. Содержание решения ___________________________________________________________
(приводят новые сроки эксплуатации аппаратуры)
5. Дата следующей оценки технического состояния и остаточного ресурса ________________
Приложение: 1. Заключение о техническом состоянии и остаточном ресурсе ______________
	(Должности, представители подразделений Заказчика по принадлежности)
	подпись,
	(Фамилии, И.О.)

	(Должности, представители организации - производителя работ, подготовившей документ)
	подпись,
	(Фамилии, И.О.)


СОДЕРЖАНИЕ
Содержание
Термины и определения
1. Область применения
2. Общие положения
3. Ввод в действие, срок действия и пересмотр
4. Меры безопасности и условия проведения работ
5. Оценка технического состояния и остаточного ресурса приемно-контрольных приборов ППС-1
6. Оценка технического состояния и остаточного ресурса пожарных извещателей ДИП-1
7. Оценка технического состояния и продления срока эксплуатации пожарных извещателей ДПС-038 с ПИО-017.
Приложение 1. Протокол испытаний технического состояния шлейфов пожарной сигнализации, извещателей пожарных типа ДИП-1, пульта пожарной сигнализации типа ППС-1
Приложение 2. Протокол испытаний технического состояния шлейфов пожарной сигнализации и извещателей пожарных типа ДИП-1
Приложение 3. Протокол испытаний технического состояния шлейфов пожарной сигнализации и извещателей пожарных типа ДПС-038, промежуточных исполнительных органов ПИО-017
Приложение 4. Форма заключения о техническом состоянии и остаточном ресурсе
Приложение 5. Форма решения о возможности и условиях дальнейшей эксплуатации
